## Daten
Diese Datei ist zum freien und uneingeschränkten Gebrauch auch innerhalb kommerzieller Unternehmungen bestimmt.
Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte sind daher ausdrücklich erlaubt!
Die UTEK GmbH haftet jedoch nicht für Schäden gleich welcher Art, die aus dem Gebrauch dieser Datei entstehen!
Es besteht kein Anspruch auf Auskunft oder Unterstützung! Korrektur, Ergänzung und Weiterentwicklung vorbehalten!
Anregungen und Kritik sind willkommen!
Ingenieurbüro UTEK GmbH
Huckarder Str. 8
44147 Dortmund
Tel.: 0231 / 914443-0
Fax.: 0231-914443-1
www.utek.de
info@utek.de
Geben Sie Ihre Daten in die grünen Felder ein!
Zwischenrechnungen und Ergebnisse stehen in den roten Feldern.
Eingabe-Daten Fluid
Stoff | [Bez.] | Wasser
Volumenstrom | V* [m³/h] | 10
Bezugstemperatur | TB [°C] | 20
Dichte | r [kg/m³] | 997
kinematische Viskosität | n [m²/s] | 1e-06
Eingabe-Daten Rohr
Material und Beschaffenheit | [Bez.] | Stahl gezogen, neu
Innendurchmesser | di [mm] | 50
Länge | L [m] | 10
mittlere Rauhigkeit | k [mm] | 0.05
Eingabe-Daten Einbauten
Bezeichnung | Beiwert x [-] | Anzahl [Stck.] | Gesamt
Einlauf scharfkantig | 1 | 1 | 1
DIN-Ventil | 4.8 | 2 | 9.6
Membranventil | 3 | 1 | 3
Rückschlagklappe | 1 | 1 | 1
Krümmer | 0.2 | 5 | 1
Normblende | 10 | 1 | 10
Turbinenradzähler | 1.5 | 1 | 1.5
Auslauf scharfkantig | 1 | 1 | 1
Kennwerte
mittlere Strömungsgeschwindigkeit | u [m/s] | 1.4154
Reynolds-Zahl | Re [-] | 70771.4084 | Die Strömung ist turbulent.
Geometriefaktor 1 | k/d [-] | 0.001 | Das Rohr ist hydraulisch rauh.
Geometriefaktor 2 | L/d [-] | 200
Summe der Widerstandsbeiwerte | S x [-] | 28.1
Reibungskoeffizient (Colebrook-White) | l [-] | 0.022984
Term 1 | A | 0.00023394
Term 2 | B | 0.00026954
Iterationsgröße | 1/Öl [-] | 6.596
Ergebnisse
Druckverlust | Dp [Pa] | 32654.8149
Druckverlust | Dp [mbar] | 326.5481
Druckverlust | Dp [bar] | 0.32655
Quellen:
Bohl, W.; "Technische Strömungslehre"; Vogel-Verlag (Kamprath-Reihe) Würzburg; 7. Aufl. 1986
Wagner, W.; "Strömung und Druckverlust"; Vogel-Verlag (Kamprath-Reihe) Würzburg; 4. Aufl. 1997
Bierwerth,W.; "Tabellenbuch Chemietechnik"; Verlag Europa-Lehrmittel Haan-Gruiten; 1. Aufl. 1997